SG(B)10系列非包封H级干式变压器技术数据表

| 产品型号Product Model No. | 联结组标号Connection Group Symbol | 损耗Loss W |  | 阻抗电压Impedance Voltage（%） | 空载电流No-load Current（%） | 外形尺寸（不带外壳）Overall Dimension (without enclosure) mm |  |  |  |  |  |  | 重量Weight（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空载损耗No-load Loss R | 负载损耗145℃ Load Loss R（W） |  |  | L | W | H | L1 | L2 | d | f |  |
| SG10-30/10 | Y,yn0 D,yn11 | 190 | 760 | 4 | 2.0 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SG10-50/10 |  | 270 | 1070 |  | 2.0 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 |
| SG10-80/10 |  | 370 | 1480 |  | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 |
| SG10-100/10 |  | 400 | 1690 |  | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 |
| SG10-125/10 |  | 470 | 1980 |  | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 |
| SG10-160/10 |  | 540 | 2280 |  | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 |
| SG10-200/10 |  | 620 | 2710 |  | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 |
| SG10-250/10 |  | 720 | 2960 |  | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 |
| SG10-315/10 |  | 880 | 3730 |  | 1.0 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 |
| SGB10-400/10 |  | 980 | 4280 |  | 1.0 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 |
| SGB10-500/10 |  | 1160 | 5230 |  | 1.0 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 |
| SGB10-630/10 |  | 1345 | 6290 |  | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 |
| SGB10-630/10 |  | 1300 | 6400 |  | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 |
| SGB10-800/10 |  | 1520 | 7460 |  | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 |
| SGB10-1000/10 |  | 1770 | 8760 |  | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 |
| SGB10-1250/10 |  | 2090 | 10300 |  | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 |
| SGB10-1600/10 |  | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 |
| SGB10-2000/10 |  | 3050 | 15500 |  | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 |
| SGB10-2500/10 |  | 3600 | 18400 |  | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 |