| Model No. | Rated Capacity KVA | Rated Voltage KV |  |  | Connection Group Symbol | Loss W |  | No-load Current (%) | Impedance Voltage（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | High Voltage KV | Tapping Range of High Voltage | Low Voltage KV |  | No-load | On Load |  |  |
| S13-M*R-30/10 | 30 | 10 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 80 | 630/600 | 0.30 | 4.0 |
| S13-M*R-50/10 | 50 |  |  |  |  | 100 | 910/870 | 0.24 |  |
| S13-M*R-80/10 | 80 |  |  |  |  | 130 | 1310/1250 | 0.22 |  |
| S13-M*R-100/10 | 100 |  |  |  |  | 150 | 1580/1500 | 0.21 |  |
| S13-M*R-160/10 | 160 |  |  |  |  | 200 | 2310/2200 | 0.19 |  |
| S13-M*R-200/10 | 200 |  |  |  |  | 240 | 2730/2600 | 0.18 |  |
| S13-M*R-250/10 | 250 |  |  |  |  | 290 | 3200/3050 | 0.17 |  |
| S13-M*R-315/10 | 315 |  |  |  |  | 340 | 3830/3650 | 0.16 |  |
| S13-M*R-400/10 | 400 |  |  |  |  | 410 | 4520/4300 | 0.16 |  |
| S13-M*R-500/10 | 500 |  |  |  |  | 480 | 5410/5100 | 0.16 |  |
| S13-M*R-630/10 | 630 |  |  |  |  | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 |
| S13-M*R-800/10 | 800 |  |  |  |  | 700 | 7500 | 0.15 |  |
| S13-M*R-1000/10 | 1000 |  |  |  |  | 830 | 10300 | 0.14 |  |
| S13-M*R-1250/10 | 1250 |  |  |  |  | 970 | 12000 | 0.13 |  |
| S13-M*R-1600/10 | 1600 |  |  |  |  | 1170 | 14500 | 0.13 |  |

Notes: The Dimension and weight will be changed according to the requirements. These two data in the table will be subject to the factory documents.